## TRANSF-SUMERGIBLE 3F
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-01-06
TRANSFORMADORES TRIFASICOS - SUMERGIBLES (13.8 kV)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES/ CERTIFICADOS/ NORMAS
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Transformador clase | Distribución
1.2 | Transformador Tipo | Trifásico
1.3 | Configuración | malla
1.4 | Normas de fabricación | ANSI C57.12.24, ANSI C57.12.28 , NTC 4406
1.5 | Polaridad | Aditiva
1.6 | Grupo de conexión | Dyn5
2 | CONDICIONES DE SERVICIO
2.1 | a) Servicio | Sistemas de distribución subterráneos
2.2 | b) Montaje | En cámaras subterráneas
2.3 | c) Altura sobre nivel de mar [msnm] | 2500
2.4 | d) Temperatura ambiente mínima [ºC] | 4
2.5 | e) Temperatura ambiente máxima [ºC] | 50
2.6 | f) Temperatura ambiente promedio [ºC] | 40
2.7 | g) Humedad relativa del medio ambiente | 100%
3 | CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTES
3.1 | Características del núcleo. | Ver nota 1
3.1.1 | a) Material | Acero al silicio de grano orientado y laminado en frío u otro material magnético
3.1.2 | b) Tipo de construcción
3.2 | Características de los devanados.
3.2.1 | Material utilizado en las bobinas
3.2.1.1 | a) Primario | Cobre de alta conductividad a 20 °C
3.2.1.2 | b) Secundario | Cobre de alta conductividad a 20 °C
3.2.1.3 | c) Papel aislante (Norma) | Norma ANSI/ASTM D 1305
3.2.1.3.1 | Tipo de papel | Ver nota 2
3.2.1.3.2 | Clase térmica del aislamiento | A
3.3 | Características del aceite.
3.3.1 | Liquido mineral aislante y refrigerante, nuevo. | Norma NTE INEN 2133-98/ ASTM D-3487
3.3.2 | tipo | Inhibido
3.3.3 | tipo de refrigeración | ONAN
3.3.4 | Rigidez dieléctrica (kV) | Norma ASTM D 877
3.3.5 | Libre de PCB's | Norma Ambiental D 4059
3.4 | Características del tanque
3.4.1 | a) Material. | Acero inoxidable,tipo 304L
3.4.2 | b) Diseño constructivo | Ver nota 3
3.4.3 | c) Límites de presión sin deformarse [kPa] | 50
3.4.4 | d) Fijación de la tapa al tanque | Soldadura del tipo MIG ) la tapa dispondra de una subtapa apernada al centro de dimensiones aproximadas de 55 x 35 Cm) con empaque siliconado
3.4.5 | e) Número secuecial de la Empresa contratante. (La secuencia de números será indicada oportunamente por la contratante) | Cinco Dígitos color rojo reflectivo adhesivo (la EERSSA dará oportunamente los números)
3.4.6 | f) Siglas de la Empresa contratante | Siglas en alto o bajo relieve grabadas en el gabinete (EERSSA)
3.4.7 | g) Identificación de la potencia nominal del transformador | Amarillo, tipo de letra Arial, tamaño 7x3,5x1 cm
3.4.8 | h) Pintura: | Norma ANSI C57.12.28
3.4.8.1 | Material del anticorrosivo y pintura | Ver nota 4
3.4.8.2 | Espesor de la pintura | Norma NTC 3396
3.4.8.3 | Color de la pintura de acabado | verde Munsell 7GY 3.29/1.5
3.4.8.4 | Grado de adherencia | 4A (ASTM D3359)
3.4.9 | i) Para aceite dieléctrico libre de PCB´s | Sticker Circulo verde de 10 cm. de diámetro
4 | Accesorios
| a) Ubicación | En la tapa del transformador Norma NTC 4406 (excepto valvula de drenaje)
4.1 | b) Fusible Bayoneta Sensor Dual (Dual Sensing) | no
4.2 | c) Fusible limitador de corriente "FLC"de arena plata de rango parcial | no
4.3 | d) Bushing tipo pozo ( bushing Well) | 3
4.4 | e) Bushing en media tensión tipo insert feed thru | 3
4.5 | f) Conector tipo elbow (codo), 15 kV, 200 A, para conductor de Al, aiislamiento XLPE, calibre 2/0 AWG | 3 (accesorios elástómericos separados)
4.6 | g) Elbow Arrester 10 kV (clase 15 kV, MCOV 8.4 kV) | 3 (accesorios elástómericos separados)
| Características | Ver nota 5
4.7 | h) Bushing de baja tensión tipo espiga roscada con conector de 8 huecos, para conductor calibre 6-500 MCM, con cubierta aislante | 4 (ver nota 6)
Características
4.8 | i) Seccionador secuencial en medio voltaje de 4 posiciones bajo carga | no
| j) Seccionador on-off en medio voltaje bajo carga | no
4.9 | k) Válvula para inyección de nitrógeno | 1
4.10 | l) Válvula de alivio de presión | Norma NTE INEN 2139 - NTC 3609
4.11 | m) Termómetro | 1
4.12 | n) Cáncamos y ganchos para levantar el transformador. | cuatro (Norma NTE INEN 2139 - NTC 4406)
4.13 | k) Cambiador de derivaciones con accionamiento exterior | 5 posiciones claramente numeradas, con rango de operación de +1 x 2,5% a -3 x 2,5%
4.14 | l) Indicador de nivel de aceite | Norma NTE INEN 2139 - NTC 4406
4.15 | m) Tapón de llenado | 1
4.16 | n) Válvula de drenaje y muestreo de aceite | 1 (válvula de globo de 1" con lado de muestra y tapón de latón
4.17 | o) Placa de características | Norma NTC 4406 - ANSI/IEEE C.57.12.00
4.18 | p) Localización de los terminales | Norma NTC 4406
4.19 | q) Número de Conectores para derivación a tierra del tanque | 3
5 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
5.1 | Características de frecuencia, regulación
5.1.1 | Frecuencia nominal (Hz.) | 60
5.1.2 | Posición de los taps bobinado primario | Ver nota 7
5.2 | Características del aislamiento
5.2.1 | Nivel Básico de Aislamiento en media tensión - NBA (BIL) (kVn 13.8) | 95 KV (NTE INEN 2125 / 2127)
5.2.2 | Nivel Básico de Aislamiento en baja tensión - NBA (BIL) | 30 KV (NTE INEN 2125 / 2127)
5.2.3 | Prueba de tensión aplicada | NTE INEN 2125 / 2127
5.2.4 | Prueba de Tensión inducida | NTE INEN 2125 / 2127
5.3 | Funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura normalizadas
5.3.1 | Capacidad de sobrecarga | ANSI / IEEE Std. C57.91
5.3.2 | Incremento de temperatura admisibles | NTE INEN 2119
5.3.3 | Límites de calentamiento | NTE INEN 2126 / 2128
5.3.4 | Nivel máximo de ruido audible promedio en decibeles (db) | NEMA TR-1
5.4 | Funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las normalizadas
5.4.1 | Requisitos de funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las normalizadas | NTE INEN 2128
5.5 | Niveles máximos de Pérdidas admisibles
5.5.1 | a) Pèrdidas en vacìo al 100% del voltaje nominal [ W ] | NTE INEN 2113- 2115
5.5.2 | b) Pérdidas en los devanados a la carga nominal (85°C) [ W ] | NTE INEN 2115-2116
5.5.3 | c) Pèrdidas totales a plena carga (85°C) [ W ] | NTE INEN 2115-2116
5.5.4 | d) Impedancia a (85°C) | NTE INEN 2118
5.5.5 | e) Corriente de excitaciòn (Màx) % In | NTE INEN 2113 / 2115
5.6 | Protecciones
5.6.1 | Protecciones contra sobrecorriente:
5.6.1.1 | a ) En media tensión
5.6.2 | Protecciones contra sobretensión:
5.6.2.1 | a ) Pararrayo de media tensión, 10 kV | Clase distribución, tipo elbow arrester, con varistor de óxido metálico y material envolvente tipo elastomérico, 60 Hz, 10 kA de capacidad de interrupción de corriente.
5.7 | Certificado / protocolos de pruebas: normas | NTE INEN 2138
6 | PESO Y DIMENSIONES
6.1 | Peso total incluido aceite y accesorios | Información suministrada por el proveedor a la empresa contratante
6.2 | Dimensiones incluido
7 | EMBALAJE
7.1 | Fabricante nacional | Base de madera tipo paleta con zunchos
7.2 | Fabricante extranjero | Caja de madera tipo jaula o huacal
8 | MONTAJE | Ver nota 8
9 | PROCESO DE RECEPCIÓN | Certificados y normas
9.1 | Certificación de calidad
9.2 | Pruebas y Recepción:
9.2.1 | Se realizarán por representantes de la entidad Contratante la verficación de las pruebas de Rutina | Norma NTE INEN 2111
9.3 | Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio (certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los equipos)
9.3.1 | Garantías Técnica (Mínimo 24 meses)
9.3.2 | Certificado de calibración de equipos previo a la ejecución
9.3.3 | Certificado de pruebas para cada transformador | Como mínimo lo indicado en NTE INEN 2138
9.3.4 | Pruebas del aceite dieléctrico: rigidez, No. de neutralización, Tensión interfacial, color, etc. | NTE INEN 2133
9.3.5 | Experiencia certificada en el suministro de transformadores sumergibles | Adjuntar mínimo tres documentos de respaldo
10 | CRITERIOS DE COORDINACIÓN
10.1 | La Contratante entregará a la contratista toda la información requerida para el estudio de coordinación de protecciones.
10.2 | Información que debe suministrar el fabricante:
10.2.1 | Un gráfico de coordinación para las zonas de corrientes de corto circuito que indique:
10.2.2 | Curvas de los fusibles seleccionados
10.2.3 | Curva de daño del transformador de acuerdo con las especificaciones ANSI C57.12.109.
10.2.4 | Valor de corriente de cortocircuito nominal limitada por la impedancia del transformador.
10.2.5 | Curva de capacidad térmica
10.2.6 | Curva de corriente inrush (Pueden asumirse los siguientes valores, tomados de la ANSI C37.48.1 numeral 5.1.3.1)
N° veces I nominal Tiempo (s)
3 10
6 1
12 0,1
25 0,01
11 | Certificar que dispondrá de un stock de repuestos para mantenimiento de transformadores trifásicos Sumergible.
11.1 | *Kit de bujes de MV y BV. *válvulas de sobrepresión. *válvula para toma de muestra de aceite. *conectores. *kits de cambiadores de taps. *pararrayos. * los que consideren necesarios los fabricantes y proveedores.
NOTAS:
1 | El núcleo será fabricado libre de fatiga por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis. Cuando el núcleo terminado sea del tipo enrollado, éste deberá ser sometido a un proceso de recocido en atmósfera de gas inerte con el fin de reorientar los granos de la lámina magnética. Las láminas deben estar rígidamente aseguradas para que resistan esfuerzos mecánicos y deslizamientos durante el transporte, montaje y condiciones de cortocircuito. Debe tenerse especial cuidado en distribuir equilibradamente la presión mecánica sobre las láminas del núcleo. El diseño de la estructura de fijación del núcleo debe minimizar las pérdidas por corrientes parásitas. El núcleo y las bobinas se fijarán al tanque de modo que no se presenten desplazamientos cuando se mueva el transformador. El núcleo será aterrizado al tanque del transformador para evitar potenciales electrostáticos.
2 | El papel aislante utilizado será papel " presppan" u otro de igual o mejores características. Deberán soportar la máxima temperatura en el punto más caliente de los devanados.
3 | El tanque debe tener una resistencia mecánica suficiente para soportar una presión de 50 kPa sin sufrir deformación permanente. El transformador completamente ensamblado, debe diseñarse para soportar, sin sufrir deformación permanente, una presión resultante de la operación a potencia nominal a temperatura ambiente especificada en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6. En estas condiciones la presión no puede sobrepasar los 50 kPa. Se deben efectuar ensayos de hermeticidad a una presión mínima de 50 kPa, medidos sobre la cabeza estática del líquido, durante un período mínimo de 6 h. Adicionalmente, el tanque debe soportar sin ruptura 15 psi sin fugas o expulsión de cualquier componente del transformador.
4 | La superficie metálica del tanque y los compartimentos deberá tener un recubrimiento anticorrosivo de pintura epoxibituminosa color verde Munsell 7GY 3.29/1.5 y debe ser realizado en tres etapas: a) Limpieza química y pretratamiento. b) Colocación de base Epóxica por efecto de electrodeposición. c) Colocación de capa final de poliuretano.
5 | Los transformadores deben incluir bujes para alta tensión provistos con conectores elastoméricos de alta tensión separables aislados, para conexión al sistema de distribución a través de ellos. Deberá constar de un buje tipo pozo soldado a la tapa, un buje de inserto doble (feed thru), un pararrayo tipo codo y un codo de desconexión bajo carga. Todos estos elementos deberán ser del voltaje especificado y mínimo 200 Amperios. Los aisladores o buje de pozo deben estar soldados sobre la cubierta. La instalación de los bujes debe ser tal que no permita el paso de la humedad al interior del transformador, deberán tener su respectivo zócalos de descanso (parking stand), uno por cada conector.
6 | Los transformadores deben estar provistos de terminales en el lado secundario para cada una de las fases y para el neutro, el cual debe ser accesible. Estos elementos deben estar soldados en la tapa. La instalación de los terminales debe ser tal que no permita el paso de la humedad al interior del transformador. Los terminales para los devanados de baja tensión deben ser del tipo de conectores espiga (stud). El terminal tipo espiga, vendra con el respectivo conector y será necesario colocar elementos aislantes para mantener en el secundario del transformador el frente muerto. Los conectores de todos los transformadores deben estar de acuerdo con la capacidad de éstos y la capacidad de corriente de los terminales.
7 | El cambiador de derivaciones instalado en el lado de media tensión, debe ser de cinco posiciones, una al 100% del voltaje nominal , una arriba y tres debajo de la posición central con el 2.5 % del mismo.
8 | Los transformadores deben estar montados en una plataforma lisa y nivelada, lo suficientemente fuerte para soportar el peso del mismo. La unidad no debe estar inclinada en ninguna dirección a más de 15°, ya que una inclinación mayor causará desviaciones en el nivel del líquido cerca de los fusibles, dispositivos de alivio u otros accesorios ubicados específicamente ó cerca del nivel del líquido de 25 ° C.
9 | En caso de presentar materiales y accesorios diferentes a los especificados se deberá adjuntar los certficados de pruebas, que garanticen el cumplimiento de las especificaciones
10 | En caso de utilizar normas diferentes a las especificadas; estas deberán ser equivalentes o superiores.
11 | Las normas aplicables corresponderán a la última revisión vigente
12 | Los transformadores que no cumplan con los valores de pérdidas exigidas según las normas podrán ser rechazados o aceptados con la correspondiente penalización, siempre que los valores de pérdidas no sobrepasen los aceptados por la empresa de distribución.
13 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## ESP PARTICULARES TRI
ESPECIFICACIONES PARTICULARES - TRANSFORMADORES TRIFASICOS TIPO SUMERGIBLE
ITEM | DESCRIPCIÓN TECNICA | POTENCIA NOMINAL [KVA] | VOLTAJE NOMINAL |  | DERIVACIONES EN EL LADO PRIMARIO DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN | TIPO | N° DE BUJES EN MV | POLARIDAD | GRUPO DE CONEXIÓN SEGÚN IEC | CLASE DE AISLAMIENTO |  | NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO |  | NIVEL DE RUIDO [dB]
item |  |  | MV [ V ] | BV [ V ] | [5 empty] | Primario [KV] | Secundario [KV] | Primario [KV] | Secundario [KV]
1 | TRANSF. TRIFASICO SUMERGIBLE 500 KVA, 13800 - 127/220 V | 500 | 13800 | 127/220 V | +1 a -3 x 2.5% | MALLA | 6 | ADITIVA | Dyn5 | 15 | 1.2 | 95 | 30 | 51
2 | TRANSF. TRIFASICO SUMERGIBLE 750 KVA, 13800 - 127/220 V | 750 | 13800 | 127/220 V | +1 a -3 x 2.5% | MALLA | 6 | ADITIVA | Dyn5 | 15 | 1.2 | 95 | 30 | 51
NOTA. En caso de existir contradicciones entre las especificaciones generales y las particulares, se tomarán en cuenta las particulares.