## TABLERO BV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-02-05
TABLERO DE INTERRUPTORES DE SERVICIOS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | GABINETE
1.1 | Dimensiones
1.1.1 | Altura | NOTA 1
1.1.2 | Ancho | NOTA 1
1.1.3 | Profundidad | NOTA 1
1.2 | Material | Lámina de acero rolada en frio tipo 1
1.2.1 | Espesor mínimo de la lámina de acero (Estructura y base de montaje) | 1.5 mm
1.3 | Grado mínimo de protección (IP) | 41
1.4 | Pintura | dos, una anticorrosiva
1.4.1 | Color | RAL 7032
2 | CONDICIONES DE SERVICIO:
2.1 | Tipo de instalación | Instalación interior, en cámaras sbterraneas, expuesto a humedad, polvo, hollín.
2.2 | Temperatura de operación | máximo 40°c - min 5°c
2.3 | Posición de operación | Vertical
2.4 | Accesibilidad de operación | Frontal
2.5 | Entrada y salida de cables | Por la parte inferior, con ductos metálicos o mangueras metálicas anilladas con sus respectivos conectores
2.6 | Protección eléctrica | Todas sus partes metálicas deben garantizar continuidad a la puesta a tierra.
3 | BARRAS
3.1 | Material Barras | Cu electrolítico
3.2 | Soporte de fijación de las barras | Separadores, parantes
3.2.1 | Rigidez dieléctrica | 19 kV/mm
3.3 | Voltaje de operación | 0,4 kV
3.4 | Corriente nominal por barraje | Ver especificación particular
3.5 | Corriente de cortocircuito | 25 kA (230V)
3.6 | Densidad de la corriente de la barra | 2 A/mm²
3.7 | Número de barras para las fases | 3 barras .
3.8 | Barra para tierra | 1 barra de mínimo 50 % de las fases.
3.9 | Barra para neutro | 1 barra de la misma capacidad de las fases.
4 | EQUIPO
4.1 | Interruptores de bajo voltaje | 4 tipo RIEL
4.1.1 | número de polos | 1x3p+3x2p
4.1.2 | frecuencia | 60 Hz
4.1.3 | Rango de corriente | El de 3p de 10 A y los de 2p de 15 A
4.1.4 | Voltaje de operación | 0.4 kV
4.1.5 | Capacidad de interrupción simétrica a 0.230 kV | 25 kA
4.2 | Terminal para instalación del conductor a los interruptores. | Ferrule de compresión para conductor Nro. 10 AWG
4.2.1 | Material del terminal | Cobre
NOTAS:
1 | El tablero de distribución será de dimensiones suficientes para que entre con espacios cómodos todo el equipo descripto con los interruptores, y con los cables de entrada y salida de los circuitos de servicios generales.