## Sheet1
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-06-06
SOPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | MATERIAL Y ACCESORIOS | Acero estructural de baja aleación laminada en caliente
1.1 | Normas de fabricación | INEN 2215, 2222, 2224 - ASTM A 36
1.2 | Requisitos mecánicos:
1 .2.1 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400Kg/cm²
1.2.2 | Resistencia mínima de tracción | 3 40 Kg/cm2
1 .2.3 | Resistencia máxima de tracción | 4 80 Kg/cm2
2 | DIMENSIONES
2.1 | Brazo vertical
2.1 .1 | Dimensiones pletina ancho x espesor | Ver especificaciones particulares
2.1.1.1 | Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor | Ancho: ±1 mm; espesor: ± 0,5 mm
2.1 .2 | Diamétro de huecos | Ver especificaciones particulares
2.2 | Brazo de soporte para pozo
2.2.1 | Dimensiones pletina ancho x espesor | Ver especificaciones particulares
2.2.1.1 | Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor | Ancho: ±1 mm; espesor: ± 0,5 mm
2.2.2 | Doblado de extremos (dos en sentido opuesto) | 30 mm
2.3 | Ángulo de inclinación del brazo sobre la horizontal | 20 °
3 | REQUISITOS CONSTRUCTIVOS | NOTA 1
3.1 | Forma del doblez del brazo de soporte para pozo | NOTA 2
4 | ACABADO | NOTA 3
4.1 | Galvanizado | En caliente
4.1.1 | Normas de Galvanizado | ASTM A 123 - ASTM A 153
4.1 .2 | Espesor del galvanizado | Ver especificaciones particulares
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | De acuerdo a requerimiento del solicitante
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES
6.1 | Material utilizado | NOTA 4
6.2 | Galvanizado | Protocolo - Nota 4
7 | MUESTRAS | De acuerdo a requerimiento del solicitante
NOTAS:
1 | Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). En las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío, como se requieren, ajustándose a la forma del diseño y quedarán libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.
2 | El doblez de los extremos del brazo de soporte para pozo formará parte del mismo cuerpo (el doblez no puede estar soldado al brazo) y tendrá la siguiente dimensión: longitud= 30 mm, ángulo medido desde el plano del brazo 110 °
3 | GALVANIZADO: Se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza debera mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. .
4 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.