## Sheet18
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
BARRAJE DESCONECTABLE DE 25 kV-200A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase | 25 kV
1.4 | Número de vías | 4
1.5 | Modo de operación | Bajo carga
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) | 15,2/26,3
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 40
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 78
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 125
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 19
3 | CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE
3.1 | Continua | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 1
5 | ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE CABLES | 4 Conector tipo elbow (codo), 25 kV, 200 A, para conductor de Al, aislamiento XLPE, calibre 2/0 AWG, con fusibles de protección (la capacidad del fusible la especificará el ingeniero de protecciones de la EERSSA) + 1 tapón aislado 25 kV, 200 A
6 | EMBALAJE
6.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos del comprador
6.2 | Unidades por lote
6.3 | Peso neto aproximado
7 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
7.1 | Material utilizado | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
7.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
7.3 | Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio (certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los equipos)
8 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos del comprador
NOTAS:
1 | Son barrajes desconectables bajo carga con dos, tres o cuatro vías internamente conectadas para usarse en cámaras eléctricas o pozos de redes subterráneas donde se requiera seccionar, establecer anillos, etc., facilitando el mantenimiento y cambio de elementos en los circuitos. En el barraje, las vías están unidas por una base de cobre de alta pureza. Las vías y el cuerpo del barraje deben estar recubierto con caucho EPDM. El soporte de montaje debe venir en acero, desplazable de 0° hasta 90° en incrementos de 10°, para instalar con el ángulo o inclinación deseada. Debe tener un punto de conexión en el soporte para el sistema de puesta a tierra. El barraje debe estar diseñado para la conexión con los codos desconectables bajo carga de 200 A, debiendo permitir la desconexión de las cargas sin interrumpir el servicio de energía en las otras vías. Los barrajes podrán ser usados en interior de celdas y en áreas expuestas al medio ambiente, en zonas contaminadas dentro de cajas de inspección ( cajas de verificación de ajustes de conexiones y control visual de equipos ). Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión, tales como capuchones, tornillos, arandelas, cintas, grasa de silicona, etc.
2 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.