## Sheet1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2015-02-06
TUBO PVC PARED SOLIDA INTERIOR Y EXTERIOR LISA PESADA DE 50 mm
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | Compuestos de Cloruro de Polivinilo rígido PVC
1.2 | Norma de fabricaciòn | INEN 1 869 (Primera Revisión)
1.3 | Tipo | Pesado
2 | REQUISITOS DIMENSIONALES
2.1 | Longitud | 6 m
2.1.1 | Tolerancia | entre 0% y +0,5%
2.2 | Diámetro | 50 mm
2.2.1 | Tolerancia | +0,3 mm
2.3 | Espesor de Pared
2.3.1 | Mínimo | 2,4 mm
2.3.2 | Máximo | 2,8 mm
2.4 | Tipo de unión
2.4.1 | Aro de sellado elastomérico | Sellos de caucho o elastomeros que garanticen hermeticidad de la unión
2.4.2 | Uniones por cementado solvente | Evitar que la cantidad usada de solvente aumente la plasticidad del PVC
3 | REQUISITOS MECANICOS
3.1 | Rígidez mínima del tubo | 828 (F/A y kpa) según norma INEN 1 864
3.2 | Resistencia al aplastamiento | Las muestras de tubería sometidas al aplastamiento entre placas paralelas hasta el 30% del diámetro exterior de la tuberia, despues de remover la carga, no deben presentar hendiduras, fisuras o ranuras. NORMA NTE 505
3.3 | Resistencia al impacto | 3,5 kg.m según norma NTE INEN 504
3.3.1 | Condiciones | 23°C± 2°C
4 | REQUISITOS FISICOS
4.1 | Hermeticidad de las uniones entre tubos | La unión por sellado elastomérico o cementado solvente no debe presentar fugas, cuando se somete a una presión hidrostática interna de 1,38 MPa durante una hora, utilizando agua. NORMA NTE INEN 1 868. Para el caso de uniones por cementado solvente, la unión debe dejarse en reposos durante un tiempo de curado de 2 horas, a temperatura ambiente, antes de iniciar la prueba.
4.2 | Inflamabilidad | Norma NTE INEN 1 865
4.2.1 | Requisitos | a.- Las muestras deben presentar una longitud promedio de quemado de 25 mm. Como máximo y un tiempo promedio de quemado de 10 segundos, como máximo.
b.-El material debe ser autoextinguible.
4.3 | Absorción del agua | Norma NTE INEN 508. Las probetas ensayadas no deben prersentar un aumento de masa mayor del 0,3 %.
4.4 | Calidad de la extrusión por inmersión en acetona | Norma NTE INEN 507. Después del ensayo, la probeta no debe presentar los signos de desintegración o exfoliación.El ablandamiento o hinchamiento no debe considerarse como fallas de la probeta.
4.5 | Temperatura de ablandamiento Vicat | Norma NTE INEN 1 367. La temperatura de ablandamiento no debe ser menor de 76°C.
4.6 | Reversión longitudinal | Norma NTE INEN 506 o 1 368. El tubo no debe variar en sentido longitudinal en mas del 5%. La muestra, después del ensayo, no debe presentar ampollas o fisuras.
4.7 | Rotulado | NOTA 1
5 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
NOTAS:
1 | Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores | de 3 m. y deben presentar la siguiente información:
a) Material PVC
b)Diámetro nominal
c)Tipo del tubo (pared sólida)
d)Espesor nominal
e) Ducto eléctrico: I liviano ó II pesado
f) Identificación del fabricante
g) Identificación del lote
h) Ref erencia a la norma de fabricación.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.