## TABLERO BV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-01-20
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | GABINETE
1.1 | Dimensiones
1.1.1 | Altura | NOTA 1
1.1.2 | Ancho | NOTA 1
1.1.3 | Profundidad | NOTA 1
1.2 | Material | Lámina de acero galvanizado
1.2.1 | Espesor mínimo de la lámina de acero (Estructura y base de montaje) | 2 mm
1.2.2 | Espesor mínimo de la lámina de acero (Tapas y puertas) | 1.5 mm
1.2.3 | Separadores y parantes | Fabricados en acero laminado en caliente según Norma ASTM A529 , para montaje de equipo.
1.2.4 | Base de Sujeción | Base de acero con agujeros para sujeción al piso
1.2.5 | Seguridad de puerta | Puerta con cerradura industrial de tres puntos.
1.2.6 | Acceso de ingreso/salida de cables | Inferior (a través de trinchera de piso)
1.3 | Resistencia mínima al impacto (IK) | 10 (IEC 62262)
1.4 | Resistencia a la tracción de los soportes | 130 kg/cm2
1.5 | Norma de Grado de resistencia del galvanizado a la salinidad y humedad | IEC 68- 2- 11
1.6
1.7 | Grado mínimo de protección (IP) | 41 (IEC 60529)
1.8 | Pintura | Norma ANSI C 57.12.28
1.8.1 | Color | RAL 7032
2 | CONDICIONES DE SERVICIO:
2.1 | Tipo de instalación | Instalación interior, en cámaras sbterraneas, expuesto a humedad, polvo, hollín.
2.2 | Temperatura de operación | máximo 40°c - min 5°c
2.3 | Posición de operación | Vertical
2.4 | Accesibilidad de operación | Frontal
2.5 | Normas de construcción a cumplir | IEC 61439-1 e 61439-2, o de acuerdo a la aplicación específica (IEC 61439-1 e IEC 61439-3, IEC 61439-1 e IEC 61439-4, IEC 61439-1 e IEC 61439-5).
2.6 | Protección eléctrica | Todas sus partes metálicas deben garantizar continuidad a la puesta a tierra.
3 | BARRAS
3.1 | Material Barras | Cu electrolítico
3.2 | Soporte de fijación de las barras | Separadores, parantes
3.2.1 | Rigidez dieléctrica | 19 kV/mm
3.3 | Voltaje de operación | 0,6 kV
3.4 | Corriente nominal por barraje | Ver especificación particular
3.5 | Corriente de cortocircuito | 50 kA
3.6 | Densidad de la corriente de la barra | 2 A/mm²
3.7 | Número de barras para las fases | 3 barras .
3.8 | Barra para el neutro | 2 barras interconectadas entre sí, de la misma capacidad de la fase.
3.9 | Barra para tierra | 1 barra de mínimo 50 % de las fases.
4 | EQUIPO
4.1 | Tipo de interruptor principal y de derivacciones | Caja moldeada enchufable
4.1.1 | número de polos | 3
4.1.2 | frecuencia | 60 Hz
4.1.3 | Rango de corriente ajustable | Ver especificación particular
4.1.4 | Voltaje de operación | 0.6 kV
4.1.5 | Capacidad de interrupción simétrica a 0.480 kV | 65 kA
4.2 | Terminal para instalación del conductor a los interruptores. | Ver especificación particular
4.2.1 | Material del terminal | Ver especificación técnica de interruptores de BV
4.3 | Kit de medición totalizadora y de derivaciones, con comunicación para SCADA | Ver especificación técnica de medidores de tablero de BV
5 | CERTIFICACIONES
5.1 | Ensayos de cortocircuito, dieléctrico del material aislante, incremento de temperatura | IEC 61439-1
5.2 | Prueba de grado de protección (IP) | IEC 60529
5.3 | Prueba de resistencia al impacto (IK) | IEC 62262
5.4 | Ensayo de tracción de pintura | ASTM D4541
6 | PRUEBAS PARA LA RECEPCION
6.1 | Prueba dieléctrica (en el laboratorio del fabricante o particular) | SEGÚN NORMA IEC 61439-1 (megger 1000 V)
6.2 | Prueba voltaje aplicado ( en laboratorio del fabricante o particular) | SEGÚN NORMA IEC 61439-1 (2 Vn+1500 V)
6.3 | Prueba de impulso ( en laboratorio del fabricante o particular) | SEGÚN NORMA IEC 61439-1 (12kV, 1.2/50µseg, u 8 kVRMS, 1 ciclo)
NOTAS:
1 | El tablero de distribución será modular, las dimensiones aproximadas de los módulos serán de 80 Cm de ancho, 170 Cm de alto y 60 Cm de profundidad. El número de módulos dependerá de la capacidad de corriente del interruptor principal, de la capacidad de corriente de los interruptores de derivaciones y del número de derivaciones del tablero. Los modulos vendrán para su aclopamiento posterior, únicamente vendrán acoplados si es que estos pueden entrar en boquete de 200 Cm x 160 Cm de las cámaras eléctricas subterráneas. El tablero tendrá espacio suficiente y barras soportes para acomodar los cables de salida de los interruptores de derivación.
2 | En caso de utilizar normas diferentes a las especificadas; estas deberán ser equivalentes o superiores.
3 | Las normas aplicables corresponderán a la última revisión vigente
4 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
Note on C19: prestamo: ASTM A529/A529M, Acero de Calidad Estructural de Manganeso y Carbono de Alta Resistencia
Note on C23: prestamo: Resistencia de 20 Julios

## ESP PARTABLERO BV
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE
ITEM | Descripción Técnica | Configuración | Capacidad de interruptor de BV principal (A) | Capacidad de interruptor de BV de derivaciones principales (A) | Capacidad de interruptor de BV de derivaciones secundarias (A) | Capacidad de las barras de las fases (A) | Terminales para instalar los conductores desde el transformador al interruptor de BV principal | Terminales para instalar los conductores desde el interruptor de BV de derivaciones principales | Terminales para instalar los conductores desde el interruptor de BV de derivaciones secundarias | Terminales para instalar los conductores desde el transformador a las barras de neutro | Terminales para instalar los conductores de derivaciones desde las barras de neutro | Terminales para instalar los conductores de tierra a la barra de tierraeutro
item
1 | Tablero metálico modular de distribución 1600 A, 600 V | 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias | 1600 | 400 | 40 | 1600 | 1 2 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (ON) vendrá adaptado para la conexión de los 4 terminales | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 4 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. | 10 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM + 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. | 2 terminales de compresión de Cu para conductor calibre 2/0 AWG + 3 terminales universales bimetálicos para conductor calibre 6 -2/0 AWG.
2 | Tablero metálico modular de distribución 1600 A, 600 V | 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias | 1600 | 400 | 40 | 1600 | 1 2 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (ON) vendrá adaptado para la conexión de los 4 terminales | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 4 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. | 13 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM + 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. | 2 terminales de compresión de Cu para conductor calibre 2/0 AWG + 3 terminales universales bimetálicos para conductor calibre 6 -2/0 AWG.
3 | Tablero metálico modular de distribución 1600 A, 600 V | 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias | 1600 | 400 | 40 | 1600 | 1 2 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (ON) vendrá adaptado para la conexión de los 4 terminales | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 4 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. | 17 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM + 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. | 2 terminales de compresión de Cu para conductor calibre 2/0 AWG + 3 terminales universales bimetálicos para conductor calibre 6 -2/0 AWG.
4 | Tablero metálico modular de distribución 2500 A, 600 V | 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias | 2500 | 400 | 40 | 2500 | 1 2 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (ON) vendrá adaptado para la conexión de los 4 terminales | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 4 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. | 10 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM + 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. | 2 terminales de compresión de Cu para conductor calibre 2/0 AWG + 3 terminales universales bimetálicos para conductor calibre 6 -2/0 AWG.
5 | Tablero metálico modular de distribución 2500 A, 600 V | 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias | 2500 | 400 | 40 | 2500 | 1 2 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (ON) vendrá adaptado para la conexión de los 4 terminales | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 4 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. | 13 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM + 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. | 2 terminales de compresión de Cu para conductor calibre 2/0 AWG + 3 terminales universales bimetálicos para conductor calibre 6 -2/0 AWG.
6 | Tablero metálico modular de distribución 2500 A, 600 V | 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones secundarias | 2500 | 400 | 40 | 2500 | 1 2 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (ON) vendrá adaptado para la conexión de los 4 terminales | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. En cada polo del lado (OFF) vendrá adaptado para la conexión del terminal | 4 terminales de compresión de Cu estañado para conductor calibre 500 MCM. | 17 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 500 MCM + 3 terminales bimetálicos de compresión para conductor calibre 6 AWG. | 2 terminales de compresión de Cu para conductor calibre 2/0 AWG + 3 terminales universales bimetálicos para conductor calibre 6 -2/0 AWG.
NOTA. En caso de existir contradicciones entre las especificaciones generales y las particulares, se tomarán en cuenta las particulares.