## CELDAS INTERR DE FALLA
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-01-09
CELDA INTERRUPTOR DE FALLA DE MEDIO VOLTAJE AISLADA EN SF₆ PARA 24 kV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | País de origen | Especificar
1.3 | Año de fabricación | Especificar
2 | PARTICULARIDADES DEL SISTEMA
2.1 | Voltaje nominal kV | 24
2.2 | Frecuencia Hz | 60
2.3 | Trifásico (número de fases ) | 3
2.4 | Tipo de aterrizamiento del neutro | Sólidamente aterrizado
3 | CARACTERÍSTICAS DEL INTERRUPTOR DE FALLA
3.1 | Número de polos | 3
3.2 | Clase | Distribución, para interiores, humedad relativa de 95%, aislamiento con SF₆
3.3 | Tipo (barraje extendible) | Barras exteriores fuera del del compartimiento en SF₆, con aislamiento sólido EPDM o caucho de silicona, aterrizadas, para añadir más módulos a ambos lados, ubicadas en la parte superior de las celdas, 630 A
3.4 | Dispositivo Principal | Interruptor de falla
3.5 | Interruptor de falla | 2 posiciones cierre-apertura. Seccionador/puesta a tierra de 3 posiciones (bajo el interruptor). Enclavamiento entre interruptor de falla y seccionador/puesta a tierra. Indicador de posición de interruptor y seccionador/puesta a tierra.Pasatapas para conexión frontal de cables atornillados con divisores de tensión integrados para indicación de voltaje. Pasatapas para conexión de barras exteriores por la parte superior de la unidad.
3.6 | Elemento de Interrupción | Botella de vacío
3.7 | Estilo | Compactas y modulares en SF₆, para entrada de cables por trincheras del piso, conexión exterior con conectores elastoméricos para acoplarse a pasatapas atornillables de 600 A
3.8 | Clasificación de arco interno | IAC AFLR 20 kA 1 s
3.9 | Categoría de pérdida de continuidad de servicio | LSC2
3.10 | Clase de partición | PM
4 | Configuración de módulos | Ver especificaciones particulares
5 | Normas de fabricación | IEC 62271-200 (Equipo de seccionamiento y protección bajo envolvente metálica, IEC 60265-1(Seccionadores- interruptores para propósitos generales),IEC 62271-102 (Seccionadores y seccionadores de tierra), IEC 62271-100 (interruptores automático), IEC 60694 (Cláusulas comunes), DIN 47636 (Zócalos de conexión cables), ASTM D-2472 (Aislamiento en SF₆), IEC 62271-201 (Certificación de resistencia a la falla de arco interno).
6 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
6.1 | Voltaje nominal | 24 kV.
6.2 | Nivel Básico de Aislamiento (NBA) para 24 kV, a 1000 msnm | 125 kV.
6.3 | Voltaje de ensayo a frecuencia industrial 24 kV, a 1000 msnm | 50 kV
6.4 | Corriente nominal del interruptor de falla | 200 A
6.5 | Apertura en cortocircuito del interruptor de falla | 16 kArms
6.6 | Poder de cierre del interruptor de falla | 40 kArms
6.7 | Corriente de corta duración del interruptor de falla | 16 kArms 3 s
6.8 | Poder de cierre del seccionador de tierra inferior | 40 kArms
6.9 | Corriente de corta duración del seccionador de tierra inferior | 16 kArms 3 s
6.10 | Frecuencia nominal | 60 Hz.
7 | Relé de protección | 1 (ver especificaciones de relés)
8 | Transformadores de corriente tipo toroidal | 1 para el neutro, relación 50/5 A
9 | Número de maniobras mecánicas | 1000 cierre/apertura manual
10 | COMPONENTES ESTÁNDAR y MECÁNICOS
10.1 | Tanque | El material será de chapa de acero inoxidable de 3 mm, de igual manera los pernos serán de acero inoxidable.
10.2 | Grado de hermeticidad mínimo del tanque | IP 67
10.3 | Grado de hermeticidad mínimo de la tapa de los cables | IP 3X
10.4 | Grado de hermeticidad mínimo de la tapa frontal de la celda | IP 2X
10.5 | Temperatura ambiente (aire) | -25 °C - +40 °C
10.6 | Sección de barras de Cu | 240 mm2
10.7 | Sección de barras de Cu para puesta a tierra exterior | 100 mm2, con pernos de cobre M10
10.8 | Puesta a tierra | Conexión interna a tierra de todas las fases sin necesidad de desconectar conectores tipo codo.
10.9 | Orejas de levantamiento | Permiten el traslado y facilitan el montaje del equipo.
10.10 | Indicador de presión de gas | Manómetro, con señalización del rango de presión óptima del gas SF₆ y contacto de presión cableado a borneras (NO)
10.11 | Terminales de aterrizamiento | Para el tanque, cables de entrada y barras
10.12 | Caja de bajo voltaje | Permite instalar los circuitos para los componentes de las celdas, dispondra de sus respectivas regletas..
10.13 | Mecanismos de operación | Motorizados y manuales
10.14 | Valvula de llenado | En la misma toma del manómetro ó en otro lugar accesible (especificar)
10.15 | Interruptor selector Local/remoto | Para operación del equipo desde puntos remotos
10.16 | Pasatapas superior para conexión de barraje externo (630 A). | 3
10.17 | Pasatapas para conexión frontal de cables atornillables con sensores de corriente (630 A). | 3
10.18 | Indicador capacitivo de voltaje (para media tensión) | 1 (especificar)
10.19 | Tapa frontal de entrada de cables resistente al arco eléctrico, incluyendo enclavamiento | 1
10.20 | Contacto de señalización de disparo de interruptor de falla (1NO) | 1
10.21 | Contactos auxiliares de posición del interruptor de falla (2NO + 2NC)
10.22 | Contactos auxiliares de posición del seccionador (2NO + 2NC) | 1
10.23 | Contactos auxiliares de posición del seccionador de puesta a tierra (2NO + 2NC) | 1
10.24 | Kit de tres terminales moldeados tipo codo para cables | 1 (los terminales serán para cable de Al, aislado para 24 kV, aislamiento XLPE, pantalla electrostática de hilos de Cu, con chaqueta de PVC, calibre 2/0 AWG)
10.25 | Caja superior con regletas para conexiones de bajo voltaje | 1
10.26 | Sensores
10.26.1 | Sensores de corriente cableados al relé | 3
10.26.2 | Sensores de voltaje cableados al relé | 3
10.26.3 | Sensor óptico de arco eléctrico | 1
10.27 | Telemando para relé de apertura cableado a RTU básica (ICMU intagrated control and monitoring unit) | 1
10.28 | Mando motorizado 24 VDC | Para operación remota
10.29 | Dispositivo eliminador de arco mediante cortocircuito | Instalado dentro del tanque de SF6
10.30 | IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS
10.30.1 | Placas de identificación de los equipos
10.30.2 | Placa de identificación: en material resistente a la corrosión, debe tener la siguiente informaciön
10.30.2.1 | Nombre de la fábrica
10.30.2.2 | Número del catálogo
10.30.2.3 | Número del modelo
10.30.2.4 | Número de serie
10.30.2.5 | Fecha de fabricación.
10.30.3 | Placa de clasificación: en material resistente a la corrosión, debe tener la siguiente información
10.30.3.1 | Voltaje nominal
10.30.3.2 | Capacidad de la barra principal
10.30.3.3 | Capacidad de cortocircuito
10.30.3.4 | Capacidad del interruptor de falla incluyendo el ciclo de fallas - cierre de corto tiempo
10.30.3.5 | Diagrama de tres líneas en placa de acero inoxidable
11 | PESO Y DIMENSIONES
11.1 | Peso total | Información suministrada por el proveedor a la empresa contratante
11.2 | Dimensiones
11.3 | COLOR
11.3.1 | RAL 7035
11.4 | EMBALAJE
11.4.1 | Fabricante nacional o extranjero | Caja de madera tratada térmicamente
11.5 | MONTAJE | Ver nota 1
12 | PROCESO DE RECEPCIÓN | Certificados y normas
12.1 | Certificación de calidad
12.2 | Pruebas y Recepción:
12.3 | Deberán presentar certificaciones de que cumple con las normas descriptas anteriormente | Ver nota 5
12.4 | Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio (certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los equipos)
12.5 | Garantías Técnica (Mínimo 24 meses)
12.6 | Certificado de calibración de equipos
12.7 | Certificado de pruebas de equipos
NOTAS:
1 | Las celdas deben estar montadas en bases de máximo 30 Cm de hierro galvanizado sobre las trincheras del piso de hormigón armado y niveladas, deben anclarse a la base con soportes suministrados por el fabricante.
2 | En caso de presentar materiales y accesorios diferentes a los especificados se deberá adjuntar los certficados de pruebas, que garanticen el cumplimiento de las especificaciones
3 | En caso de utilizar normas diferentes a las especificadas; estas deberán ser equivalentes o superiores.
4 | Las normas aplicables corresponderán a la última revisión vigente
5 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.