## RELE DE PROTECCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-02-04
MEDIDOR DE TABLERO DE BAJO VOLTAJE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | País de origen | Especificar
1.3 | Año de fabricación | No menor al 2014
2 | DATOS GENERALES
2.1 | Tipo | Dispositivo electrónico, para medición de parámetros eléctricos del circuito principal y circuitos de derivaciones del tablero de distribución de bajo voltaje. | de
2.2 | Montaje | Para montaje vertical
2.3 | interface hombre máquina, que permita navegar y revisar lecturas | Display
2 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
2.1 | Voltaje nominal del sistema (V) | 220/127
2.2 | Corriente nominal (A) | 5
2.3 | Frecuencia Hz | 60
2.4 | Voltaje auxiliar | 24 -230 VDC/VAC
3 | CONDICIONES AMBIENTALES
3.1 | Temperatura ambiente (aire) | -25 °C - +40 °C
3.2 | Humedad del medio | Para instalarse en tableros metálicos ubicados en subsuelos, humedad relativa de 95%
4 | CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DEL RELÉ
4.1 | Almacenamiento de datos | En memoria no volatil (si se pierde la alimentación al relé no deben borrarse los datos)
4.2 | Clase de precisión | ±0,5% F.S ±1 dígito para voltajes y corrientes y ±1%±0,1% F.S para potencia activa
4.3 | Rango de medición de corrientes | 50 mA-5 A TRMS
4.4 | Rango de medición de voltaje | 10-500 Vac TRMS
4.5 | Rango de medición de voltaje | 10-500 Vac TRMS
4.6 | Rango de medición de frecuencia | 40-500 Hz
5 | HARDWARE
5.1 | Entradas de corriente de fase, (mediante transformadores de corriente para las fases y neutro (5A) | 4
5.2 | Entradas de voltaje, (mediante transformador de potencial delta-estrella aterrizada para las fases A, B, C y N (220/127 V) | 4
5.3 | Salidas digitales | 2 programables
5.4 | Puertos para comunicación
5.4.1 | Puerto RJ45 | 1
6 | Mediciones
6.1 | Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | medidas en TRMS
6.2 | Potencias | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S, en los cuatro cuadrantes
6.3 | Energía | kWh, kVARh, en los cuatro cuadrantes, bidirecionales
6.4 | Valores pico | Valores máximos, mínimos y promedio de todos los parámetros eléctricos
7.5 | Calidad de energía | Armónicas para corriente y voltajes
9 | Protocolos de comunicación
9.2 | MODBUS TCP/IP | Incluir
10 | Cumplimiento de normas | Especificar
11 | PROCESO DE RECEPCIÓN | Certificados y normas
11.1 | Certificación de calidad
11.2 | Pruebas y Recepción:
11.3 | Deberán presentar certificaciones de que cumple con las normas descriptas anteriormente | Ver nota 5
11.4 | Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio (certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los equipos)
11.5 | Garantías Técnica (Mínimo 24 meses)
11.6 | Certificado de calibración de equipos
11.7 | Certificado de pruebas de equipos
NOTAS:
1 | Los rmedidores vendrán con el software y licencia perpetua, que funcione con el sistema operativo Windows actual y versiones recientes. El vendedor brindará la capacitación a su costo de 40 horas, por un instructor que acredite al menos 120 horas de instrucción en manejo de medidores. El vendedor entregará catálogos y planos.
2 | En caso de presentar materiales y accesorios diferentes a los especificados se deberá adjuntar los certficados de pruebas, que garanticen el cumplimiento de las especificaciones
3 | En caso de utilizar normas diferentes a las especificadas; estas deberán ser equivalentes o superiores.
4 | Las normas aplicables corresponderán a la última revisión vigente
5 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.