## CELDAS MEDIO V
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-01-09
CELDA SECCIONADOR DE CARGA DE MEDIO VOLTAJE AISLADA EN SF₆ S PARA 24 kV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | País de origen | Especificar
1.3 | Año de fabricación | Especificar
2 | PARTICULARIDADES DEL SISTEMA
2.1 | Voltaje nominal kV | 24
2.2 | Frecuencia Hz | 60
2.3 | Trifásico (número de fases ) | 3
2.4 | Tipo de aterrizamiento del neutro | Sólidamente aterrizado
3 | CARACTERÍSTICAS DEL SECCIONADOR DE CARGA
3.1 | Número de polos | 3
3.2 | Clase | Distribución, para interiores, humedad relativa de 95%, aislamiento con SF₆
3.3 | Tipo (barraje extendible) | Barras exteriores fuera del del compartimiento en SF₆, con aislamiento sólido EPDM o caucho de silicona, aterrizadas, para añadir más módulos a ambos lados, ubicadas en la parte superior de las celdas, 630 A
3.4 | Dispositivo Principal | Seccionador de carga
3.5 | Seccionador de carga | 3 posiciones cierre-apertura- seccionador de puesta a tierra.. Enclavamiento entre seccionador de carga y puesta a tierra. Indicador de posición del seccionador de carga y de puesta a tierra.. Pasatapas para conexión frontal de cables atornillados con divisores de tensión integrados para indicación de voltaje. Pasatapas para conexión de barras exteriores por la parte superior de la unidad.
3.6 | Estilo | Compactas y modulares en SF₆, para entrada de cables por trincheras del piso, conexión exterior con conectores elastoméricos para acoplarse a pasatapas atornillables de 600 A
3.7 | Clasificación de arco interno | IAC AFLR 20 kA 1 s
3.8 | Categoría de pérdida de continuidad de servicio | LSC2
3.9 | Clase de partición | PM
4 | CONFIGURACION DE MÓDULOS | Ver especificaciones particulares
5 | NORMAS DE FABRICACIÓN | IEC 62271-200 (Equipo de seccionamiento y protección bajo envolvente metálica, IEC 60265-1(Seccionadores- interruptores para propósitos generales),IEC 62271-102 (Seccionadores y seccionadores de tierra), IEC 60694 (Cláusulas comunes), DIN 47636 (Zócalos de conexión cables), ASTM D-2472 (Aislamiento en SF₆), IEC 62271-201 (Certificación de resistencia a la falla de arco interno).
6 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
6.1 | Voltaje nominal | 24 kV.
6.2 | Nivel Básico de Aislamiento (NBA) para 24 kV, a 1000 msnm | 125 kV.
6.3 | Voltaje de ensayo a frecuencia industrial 24 kV, a 1000 msnm | 50 kV
6.4 | Corriente nominal de barra exterior | 630A
6.5 | Corriente nominal del seccionador de carga | 630A
6.6 | Corriente de corta duración del seccionador y seccionador de carga | 21kArms 3 s
6.7 | Poder de cierre del seccionador de carga | 50 kArms
6.8 | Poder de cierre del seccionador de tierra | 50 kArms
6.9 | Corriente de corta duración del seccionador de tierra | 21 kArms 3 s
6.10 | Frecuencia nominal | 60 Hz.
7 | NÚMERO DE MANIOBRAS MECÁNICAS | 1000 cierre/apertura manual
8 | COMPONENTES ESTÁNDAR y MECÁNICOS
8.1 | Tanque | El material será de chapa de acero inoxidable de 3 mm, de igual manera los pernos serán de acero inoxidable.
8.2 | Grado de hermeticidad mínimo del tanque | IP 67
8.3 | Grado de hermeticidad mínimo de la tapa de los cables | IP 3X
8.4 | Grado de hermeticidad mínimo de la tapa frontal de la celda | IP 2X
8.5 | Temperatura ambiente (aire) | -25 °C - +40 °C
8.6 | Sección de barras de Cu | 240 mm2
8.7 | Sección de barras de Cu para puesta a tierra exterior | 100 mm2, con pernos de cobre M10
8.8 | Puesta a tierra | Conexión interna a tierra de todas las fases sin necesidad de desconectar conectores tipo codo.
8.9 | Orejas de levantamiento | Permiten el traslado y facilitan el montaje del equipo.
8.10 | Indicador de presión de gas | Manómetro, con señalización del rango de presión óptima del gas SF₆ y contacto de presión cableado a borneras (NO)
8.11 | Terminales de aterrizamiento | Para el tanque, cables de entrada y barras
8.12 | Caja de bajo voltaje | Permite instalar los circuitos para los componentes de las celdas, dispondra de sus respectivas regletas..
8.13 | Mecanismos de operación | Motorizados y manuales
8.14 | Valvula de llenado | En la misma toma del manómetro ó en otro lugar accesible (especificar)
8.15 | Interruptor selector Local/remoto | Para operación del equipo desde puntos remotos
8.16 | Pasatapas superior para conexión de barraje externo (630 A). | 3
8.17 | Pasatapas para conexión frontal de cables, atornillables (630 A). | 3
8.18 | Indicador capacitivo de voltaje (para media tensión) | 1 (especificar)
8.19 | Pulsadores de encendido (ON) y apagado (OFF) con bloqueo | 1 (especificar)
8.20 | Control a distancia de mando motorizado para RTU básica (ICMU integrated control and monitoring unit) | 1
8.21 | Tapa de cables resistente al arco eléctrico, incluyendo enclavamiento | 1
8.22 | Contactos auxiliares de posición del seccionador de carga-seccionador (2NO +2NC) | 1
8.23 | Señal de indicación de posición del seccionador de carga-seccionador) para RTU básica (ICMU integrated control and monitoring unit) | 1
8.24 | Contactos auxiliares de posición del seccionador de puesta a tierra (2NO + 2NC) | 1
8.25 | Señal de indicación de posición del seccionador de puesta a tierra) para RTU básica (ICMU integrated control and monitoring unit) | 1
8.26 | Indicador de paso de falla de media tensión | 3
8.27 | Señal de indicación de paso de falla) para RTU básica (ICMU integrated control and monitoring unit) | 3
8.28 | kit de tres terminales moldeados tipo codo para cables | 1 (los terminales serán para cable de Al, aislado para 24 kV, aislamiento XLPE, pantalla electrostática de hilos de Cu, con chaqueta de PVC, calibre 500 MCM)
8.29 | caja superior con regletas para conexiones de bajo voltaje | 1
8.30 | Mando motorizado 24 VDC | Para operación remota
8.31 | Dispositivo eliminador de arco mediante cortocircuito | Instalado dentro del tanque de SF6
8.32 | IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS
8.32.1 | Placas de identificación de los equipos
8.32.2 | Placa de identificación: en material resistente a la corrosión, debe tener la siguiente informaciön
8.32.2.1 | Nombre de la fábrica
8.32.2.2 | Número del catálogo
8.32.2.3 | Número del modelo
8.32.2.4 | Número de serie
8.32.2.5 | Fecha de fabricación.
8.32.3 | Placa de clasificación: en material resistente a la corrosión, debe tener la siguiente información
8.32.3.1 | Voltaje nominal
8.32.3.2 | Capacidad de la barra principal
8.32.3.3 | Capacidad de cortocircuito
8.32.3.4 | Capacidad del seccionador de carga incluyendo el ciclo de fallas - cierre de corto tiempo
8.321.3.5 | Diagrama de tres líneas en placa de acero inoxidable
9 | PESO Y DIMENSIONES
9.1 | Peso total | Información suministrada por el proveedor a la empresa contratante
9.2 | Dimensiones
9.3 | COLOR
9.3.1 | RAL 7035
9.4 | EMBALAJE
9.4.1 | Fabricante nacional o extranjero | Caja de madera tratada térmicamente
9.5 | MONTAJE | Ver nota 1
10 | PROCESO DE RECEPCIÓN | Certificados y normas
10.1 | Certificación de calidad
10.2 | Pruebas y Recepción:
10.3 | Deberán presentar certificaciones de que cumple con las normas descriptas anteriormente | Ver nota 5
10.4 | Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio (certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los equipos)
10.5 | Garantías Técnica (Mínimo 24 meses)
10.6 | Certificado de calibración de equipos
10.7 | Certificado de pruebas de equipos
NOTAS:
1 | Las celdas deben estar montadas en bases de máximo 30 Cm de hierro galvanizado sobre las trincheras del piso de hormigón armado y niveladas, deben anclarse a la base con soportes suministrados por el fabricante.
2 | En caso de presentar materiales y accesorios diferentes a los especificados se deberá adjuntar los certficados de pruebas, que garanticen el cumplimiento de las especificaciones
3 | En caso de utilizar normas diferentes a las especificadas; estas deberán ser equivalentes o superiores.
4 | Las normas aplicables corresponderán a la última revisión vigente
5 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## especif part de conf celdas
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONFIGURACIONES DE CELDAS SECCINADORES DE CARGA Y CELDAS INTERRUPTORES DE FALLA
ITEM | Nro. De módulos | Configuración | Interconexón entre celdas | Base de montaje | Herramienta de operación manual | Equipo principal de comunicación | Equipo auxiliar de comunicación | Indicador de paso de falla de media tensión | Accesorio contra la humedad | Energía de respaldo
item
1 | 4 | 2 seccionadores de carga y 2 interruptores de falla | Kit de barras y accesorios con aislamiento sólido para 24 kV, 630 A, para interconectar exteriormente 4 celdas | Zócalo metálico de elevación sobre el cual se montará el conjunto de 4 celdas (altura máxima 30 Cm) | 1 Palanca metálica de maniobra | 1 RTU básica (ICMU integrated control and monitoring unit)(ver especificaciones de RTU básica) | 1 Switch ethernet de 24 puertos |  | 1 resistencia de calefacción, 20 W | 2 baterias 2x 12 VDC, 20 Ah con cargador de bateria de 230 VAC (instalado en uno de los módulos de celda seccionadora de carga)
2 | 6 | 4 seccionadores de carga y 2 interruptores de falla | Kit de barras y accesorios con aislamiento sólido para 24 kV, 630 A, para interconectar exteriormente 6 celdas | Zócalo metálico de elevación sobre el cual se montará el conjunto de 6 celdas (altura máxima 30 Cm) | 1 Palanca metálica de maniobra | 2 RTU básica (ICMU integrated control and monitoring unit)(ver especifocaciones de RTU básica) | 2 Switch ethernet de 24 puertos | 6 unidades adicionales de indicadores de paso de falla en media tensión, aparte de los que vienen en cada celda | 1 resistencia de calefacción, 20 W | 2 baterias 2x 12 VDC, 20 Ah con cargador de bateria de 230 VAC (instalado en uno de los módulos de celda seccionadora de carga)
3 | 8 | 6 seccionadores de carga y 2 interruptores de falla | Kit de barras y accesorios con aislamiento sólido para 24 kV, 630 A, para interconectar exteriormente 8 celdas | Zócalo metálico de elevación sobre el cual se montará el conjunto de 8 celdas (altura máxima 30 Cm) | 1 Palanca metálica de maniobra | 1 RTU básica (ICMU integrated control and monitoring unit)(ver especifocaciones de RTU básica) | 1 Switch ethernet de 24 puertos |  | 1 resistencia de calefacción, 20 W | 2 baterias 2x 12 VDC, 20 Ah con cargador de bateria de 230 VAC (instalado en uno de los módulos de celda seccionadora de carga)
NOTA. En caso de existir contradicciones entre las especificaciones generales y las particulares, se tomarán en cuenta las particulares.