## Sheet1
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2015-01-31
TAPÓN AISLADO DE 25 kV-200 A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase | 25 kV
1.4 | Modo de operación | Energizado
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra)(kV rms) | 15.2
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 40
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 78
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 125
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 19
3 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 1
4 | EMBALAJE
4.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos del comprador
4.2 | Unidades por lote
4.3 | Peso neto aproximado
5 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
5.1 | Material utilizado | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
5.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
6 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos del comprador
NOTAS:
1 | Es un tapón separado desconectable energizado, con un ojo de acero inoxidable para operación con pértiga de línea energizada . El interior del tapón debe estar construido de material de cobre de alta pureza. El cuerpo del tapón debe estar recubierto con caucho EPDM. Debe tener un punto de conexión de puesta a tierra. El tapón debe estar diseñado para la conexión con las boquillas tipo inserto de 600 A, 25 kV, para tapar y aislar temporal o permanentemente. Los Tapones aislados podrán ser usados en barrajes, transformadores y equipos de seccionamiento y protección. Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión..
2 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Overview
Sheet1