## Sheet1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 01
2013-01-31
BARRAJE PREFORMADO AISLADO PARA BAJO VOLTAJE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Tipo | Puerto para acometida subterránea
1.2 | Material | Aleación de Aluminio 6061 T6, estañado
1.3 | Requerimientos | Según ANSI C119.1 -2011
1.4 | Aislamiento | EPDM, resistente a contaminantes, hongos, rayos UV, ácidos y ozono
1.5 | Sellante | Silicona retículada (NOTA 1)
1.6 | Configuración | 6 puertos
1.7 | Tipos de conexión | Bimetálica (Al-Al, Al-Cu, Cu-Cu)
1.8 | Marca | Especificar
2 | CONDICIONES DE SERVICIO | NOTA 2
3 | CARACTERISTICAS ELECTRICAS
3.1 | Voltaje de servicio (kV rms) | 0.6
3.2 | Frecuencia nominal | 60 Hz
3.3 | Capacidad de barraje según calibre de conductor
3.3.1 | Calibres de 12 AWG hasta 350 MCM | 525 A
4 | CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
4.1 | Altura sobre el nivel del mar | 3000m
4.2 | Humedad Relativa | 0.9
4.3 | Temperatura ambiente máxima | 40 ºC
4.4 | Temperatura ambiente mínima | 0ºC
4.5 | Temperatura promedio | 20°C
4.6 | Temperatura de sobrecarga de emergencia | 130°C
5 | IDENTIFICACION | NOTA 3
6 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS CONDUCTORES
6.1 | Temperatura de operación | 90 ºC THHN y 90°C TTU
6.2 | Tipo de aislamiento | Nylon-PVC (THHN) y PVC-PE (TTU)
6.3 | Material del conductor | Cobre
7 | NORMAS DE FABRICACION Y ENSAYOS
7.1 | Normas aplicables | ANSI C119.1 -2011; ASTM D149; ASTM D624; ASTM D1212; ASTM D412; ASTM G21; ASTM G53-8; UL 486D
7.2 | Certificaciones y Pruebas | NOTA 4
8 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos del comprador
NOTAS:
1 | El gel sellante proveerá un sellado hermético a la conexión, evitando el ingreso de oxígeno, humedad y contaminantes, en conjunto con el barraje aislado formarán una unidad compacta, hermética y mecánicamente robusta permitiendo resistir ambiente altamente contaminados y de alta corrosión.
2 | Estos dispositivos, podrán ser utilizados en cámaras, ocasionalmente sumergidos en agua o directamente enterrados. Su uso es adecuado para redes de distribución subterráneas o áereas, para la alimentación de acometidas para usuarios residenciales, comerciales, circuitos de iluminación y plantas industriales. El barraje asi como sus componentes deberán cumplir con los requerimientos de la última revisión de las normas indicadas en el numeral 7.1 de esta especificación.
3 | Los barrajes deberán embalarse completos, con las partes componentes adicionadas en forma separada. La siguiente información deberá aparecer en el embalaje: a) Nombre del fabricante, tipo y número de asignación b) Clase de aislamiento c) Máximo voltaje linea a tierra d) Calibres máximos y mínimos del conductor Junto con el producto el fabricante deberá suministrar manual de instalación, requerimientos específicos para su montaje, o cualquier otra información técnica que requieran los compradores.
4 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Overview
Sheet1
Sheet2