## Sheet12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRÁNEAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2015-02-03
CODO CONECTOR DESCONECTABLE DE 200 AMP CLASE 15 kV
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material |  | Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M según ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn |  | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase |  | 15 kV
1.4 | Resitencia del Ciclo Térmico |  | NOTA 1
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) |  | 8,3/14,4
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) |  | 34
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) |  | 53
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) |  | 95
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) |  | 11
3 | RANGOS DE OPERACIÓN DE CORRIENTE
3.1 | Continua |  | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) |  | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) |  | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS |  | NOTA 2
5 | ACCESORIOS |  | NOTA 3
5.1 | Cuerpo del codo estándar |  | 1
5.2 | Conector de compresión de aluminio |  | 1 (calibre 2/0 AWG)
5.3 | Electrodo de operación con carga |  | 1
5.4 | Herramienta para la insta lación del electrodo |  | 1
5.5 | Silicón lubricante |  | 1
5.6 | Hoja de instructivo de instalación |  | 1
6 | EMBALAJE
6.1 | Empaque del lote |  | De acuerdo a los requerimientos del comprador
6.2 | Unidades por lote
6.3 | Peso neto aproximado
7 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 4
7.1 | Material utilizado |  | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
7.2 | Ensayos |  | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
8 | MUESTRAS |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | El conector componente no-elastomérico debe soportar ciclos de temperatura de -40°C a +130°C sin agrietarse, romperse o alterar la capacidad de cumplir con los otros requisitos exigidos en las pruebas de diseño de la norma IEEE Std 386-2006 (tabla 5).
2 | Los codos desconectables bajo carga de 200 A - 15 kV, son elementos completamente apantallados con sistema de conexión aislado para la instalación de cables subterráneos o transformadores, cajas de maniobras o barrajes equipados con bujes desconectables bajo carga. Cumple la norma IEEE Std 386-2006, deberá estar fabricado de un aislamiento de caucho EPDM de alta calidad curado con un proceso de peróxido, lo que crea una superficie lisa alrededor del intercambiador de corriente para distribuir uniformemente los esfuerzos eléctricos a través del aislamiento, además tendrá un apantallamiento semiconductor EPDM de alta calidad que proporciona un escudo protector de frente muerto, cumpliendo la norma IEEE Std 592. Deberá tener un anillo de conexión a tierra moldeado en el escudo semiconductor para la conexión con un alambre de puesta a tierra y mantener la seguridad del frente muerto. Deberá tener un anillo de operación reforzado con acero inoxidable para operaciones seguras con pértiga (Área de tiro). Deberá tener punta de prueba para verificar si el circuito está energizado. Además consta de un fusible liminador de corriente de acuerdo con la norma ANSI C37.41 Intercambiabilidad.- Todos los conectores deben poseer dimensiones estandarizadas y podrán ser usados con bushings de interfase, conectores de compresión y otras partes de componentes que serán diseñados para ser intercambiables con otros equipos similares de otros fabricantes que deberán cumplir las mismas normas IEEE Std 386-2006. Para poder conectar los codos de conexión con otros dispositivos de 200 A se deben verificar los estándares de colores ó las condiciones de instalación de los fabricantes. Deberá tener un marcado legible, indeleble en el tiempo, en alto o bajo relieve con los siguiente: - Identificación del Fabricante - Rango de Corriente Contínua (cuando aplique) - Rango de Voltaje Máximo - Rango del Aislamiento del Cable (cuando aplique) - Todas las características de Identificación de Construcción incluídos en la norma IEEE Std 386-2006
3 | El conector de compresión es una barra de aluminio soldada con una lengüeta de cobre. El enchufe aislado hembra permite aislar un lado particular del conector, posee un punto de prueba capacitivo de voltaje mediante una tuerca hexagonal que permite verificar si el circuito está energizado. El capuchón protector se encuentra aislado, blindado, sellado y moldeado en caucho EPDM, posee un ojo de tiro.
4 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.