## Sheet24
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2015-02-03
BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE DE 15 kV-200A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase | 15 kV
1.4 | Modo de operación | Bajo carga
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) | 8,3/14,4
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 34
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 53
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 95
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 11
3 | CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE
3.1 | Continua | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 1
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos del comprador
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
6.1 | Material utilizado | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
6.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
7 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos del comprador
NOTAS:
1 | Es una barra desconectable bajo carga con una entrada atornillable para conectarse en una boquilla tipo pozo y dos salidas enchufables, internamente conectadas, para usarse generalmente en equipos conectados en anillo o para agregar un decargador tipo codo para protección de sobrevoltaje. La barra está unida por una base de cobre de alta pureza. El cuerpo de la barra debe estar recubierto con caucho EPDM. Debe tener un punto de conexión de puesta a tierra. La barra debe estar diseñada para la conexión con los codos desconectables bajo carga de 200 A, debiendo permitir la desconexión de las cargas sin interrumpir el servicio de energía en la otra salida. Las boquillas tipo inserto doble podrán ser usadas en barrajes, transformadores y equipos de seccionamiento y protección. Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión, tales como platina de soporte de acero inoxidable, pernos de sujeción tipo gancho de acero inoxidable, tuercas, kit de puesta a tierra, grasa de silicona, etc.
2 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.