## Sheet1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 01
2015-02-05
VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE CÁMARAS ELÉCTRICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Tipo | Axial
1.2 | Forma | Cilindríca Ø 500 mm
1.3 | Material | Lamina de acero (laminado en frio), aspas de plástico tipo PP 5
1.4 | Función | Ventilador y extractor
1.5 | Recubrimiento de pintura | dos, una anticorrosiva y otra de color RAL 7032
1.6 | Grado de protección del motor eléctrico IP | IP54 de acuerdo a norma IEC 34-5
1.7 | Protección mecánica | Con caperuza metálica
1.8 | Fecha de fabricación | Especificar
1.9 | Marca | Especificar
2 | CARACTERISTICAS DE ELÉCTRICAS
2.1 | Motor | Trifásico
2.2 | Frecuencia | 60 Hz
2.3 | Voltaje de operación | 220 V
2.4 | Potencia aproximada del motor | 1 HP
2.5 | Clase de aislamiento del motor | F (155°C)
2.6 | Protección eléctrica del motor | 1 Guardamotor para ser instalado en tablero de control
3 | CARACTERISTICAS DE MECÁNICAS
3.1 | Nivel de ruido máximo | 78 db
3.2 | Caudal | 2.3 m³/s
3.3 | Velocidad angular | 1800 RPM
4 | NORMAS DE FABRICACION | NTC-ISO 9001
Nota 1 | En cada cámara eléctrica irán dos ventiladores en paredes opuestas, en la parte inferior irá como ventilador para enfriar el transformador y en la parte superior irá como extractor para evacuar el aire caliente. La caja de control tendra un PLC, para que los ventiladores se enciendan automáticamente cuado sobrepase la temperatura ambiente de 30°C y además que cada hora se prendan dos minutos par renovar el aire.

## Sheet2
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 01
2013-01-31
EMPALME PARA CABLES AISLADOS DE BAJO VOLTAJE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
9.3.4 | Requerimientos | Según ANSI C119.1 -2011
9.3.5 | Constante Dieléctrica | 5 (ASTM D-150)
9.3.6 | Rigidez Dieléctrica | 490V/mil
10 | NORMAS DE FABRICACION Y ENSAYOS
10.1 | Normas aplicables | ANSI C119.1 -2011; ASTM D149; ASTM D150; ASTM D395; ASTM D412
10.2 | Certificaciones y Pruebas | NOTA 6
11 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos de las ED's
NOTAS:
1 | En empalme tipo recto se utilizaran las especificaciones de los materiales Autocontraible, gel, resina En empalme tipo derivación se utilizaran las especificaciones de los materiales gel, resina En empalme de acometidas se utilizaran las especificaciones de los materiales gel, resina
2 | La corriente nominal que soportará el empalme, debe ser igual o mayor que la corriente nominal de los cables para los cuales se han diseñado los empalmes, de acuerdo a las normas de conductores, UL 83 para THHN y NEMA WC 70/ICEA S-95-658 para TTU 2.0 kV. El empalme debe diseñarse para operar con el conductor y conector dentro de la unión con las mismas limitaciones máximas de temperatura que aquellas estipuladas para los conductores de los cables que se unen.
3 | Los empalmes de bajo voltaje deberán cumplir con todas las condiciones de temperatura contempladas en la norma ANSI C119.1-2011 Para condiciones inusuales de servicio el fabricante deberá proporcionar a las ED's, las respectivas recomendaciones, instrucciones, manuales o cuanta información técnica sea necesaria para la correcta instalación de estos elementos.
4 | Los componentes principales de un sistema de conectores para bajo voltaje (empalme, conector u otros accesorios) diseñado para ser enterrado directamente al suelo, deberán estar marcados con el nombre del fabricante o la marca comercial, el número del catálogo y el calibre del conductor. El marcado tambien deberá estar en el contenedor de la unidad (el envase más pequeño en el que se empaca el sistema de conectores) y en las instrucciones de uso.
5 | La resina utilizada, deberá cumplir con: a) Un proceso de mezclado visible b) Buena adherencia al cobre y a diversos plásticos c) Debe ser hidrófoba y endurecerse en el agua d) Deberá tener una excelente estabilidad hidrolítica probada para aplicaciones de alta duración, y e) Baja temperatura de reacción exotérmica
6 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en la especificación y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Overview
Sheet1
Sheet2